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О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края от 25 июня 2026 г. № 729 «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в населенных пунктах и на прилегающих территориях муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края»

В целях актуализации нормативно-правовой базы в области обеспечения пожарной безопасности соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г.      № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения в границах муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края, руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края от 25 июня 2026 г. № 729 «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в населенных пунктах и на прилегающих территориях муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края» следующие изменения:
	1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей
пожаротушения в границах муниципального образования Белореченский
муниципальный район Краснодарского края».
	1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
	«1. Утвердить Положение об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в границах муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (прилагается).».
	1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Помощнику главы (пресс-секретарю) муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края Беззубиковой Т.А. обеспечить официальное опубликование текста настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» - ognikavkaza.ru.
3. Управлению делами администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Давидчик В.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Документы».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава муниципального образования
Белореченский муниципальный район 
Краснодарского края                                                                         С.В. Сидоренко
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Приложение
[bookmark: _Hlk236729391]к постановлению администрации
муниципального образования 
Белореченский муниципальный 
район Краснодарского края
от _____________ № _____

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Белореченский муниципальный 
район Краснодарского края
от 25 июня 2026 г. № 729
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Белореченский 
муниципальный район
Краснодарского края
от _____________ № _____)


ПОЛОЖЕНИЕ
об источниках наружного противопожарного водоснабжения 
для целей пожаротушения в границах муниципального 
образования Белореченский муниципальный район 
Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Органами местного самоуправления для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения.
1.2. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация водоснабжения или объект, в ведении которого они находятся.
1.3. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию объектов для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
1.4. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения проводится не реже 1 раза в год и преследует цель:
учет всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара;
учет тупиковых сетей, малообеспеченных и безводных районов и разработка мероприятий по тушению пожаров в этих районах.

2. Техническое состояние, порядок эксплуатации и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
систематическим контролем за состоянием водоисточников;
периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);
своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне – летний и осенне –зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 x 12 м.
При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал, которой должен быть выведен под крышку люка.
2.4. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке должен быть укреплен упорный брус толщиной 25 см.
Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 x 12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1 x 1 м., а пирс очищается от снега и льда.
2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

[bookmark: _Hlk96419497]3.1. Организации и объекты, в ведении которых находятся пожарные гидранты, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации и объекты, в ведении которых находятся пожарные гидранты, совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.
3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне – летний (с 1 апреля по 1 ноября) и осенне – зимний (с 1 октября по 1 мая) периоды.
3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
работоспособность сливного устройства;
наличие крышки гидранта.
3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
наличие площадки перед водоемом для забора воды;
герметичность задвижек (при их наличии);
наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.
3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

4.1. Ежегодно в октябре–ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;
осуществлять смазку стояков пожарных гидрантов.
4.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принять меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.»


Руководитель МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС муниципального 
образования Белореченский 
муниципальный район
Краснодарского края»                                                                            А.С. Поспелов
